Інструкція

- Підготовка  теплогенератора ТМД-300 (далі - ТГ-300) до запуску

  - Трьохфазну розетку до трьохфазної вилки 1 на щиту управління ТГ-300 підключити;

  - Вилку паливного насосу до розетки 2 на щиту управління ТГ-300 підключити;

  - Вилку компресора до розетки 3 на щиту управління ТГ-300 підключити;

  - Шибер вентилятора 15 на ¼ відкрити ;

  - Кран 12 для перекриття дизельного пального до форсунки відкрити;

  - Регулятор 13 кількості подачі дизельного пального на форсунку в положення мінімум (до упору по часовій стрілці);

  - Кран 16 для відкриття подачі повітря для продувки форсунки закрити;

- Порядок пуску теплогенератора ТМД-300

  - Вимикач 25 вентилятора увімкнути (положення вверх);

  - Вимикач 24 компресора увімкнути (положення вверх);

  - Вимикач 23 паливного насоса увімкнути (положення вверх);

  - Вимикач 26 блока управління увімкнути (положення вверх);

  - Кнопку 4 запальника нажати (положення ввімкнено);

  - Тумблер 5 автоматичного управління ТГ-200 увімкнути (положення вверх);

  - Тумблер 6 вмикання клапану запальника увімкнути (положення вверх);

  - Кран на пропановому балоні відкрити (газовий запальник горить);

  - Кнопку 4 запальника нажати (положення вимкнено);

2.10. Автоматично запускається теплогенератор;

2.11. Кран на пропановому балоні закрити;

2.12. Шибер вентилятора 15 на 3/4 відкрити;

2.13. Регулятор 13 кількості подачі дизельного пального на форсунку  повільно в положення максимум (до упору  проти часової стрілки);

- Порядок вимкнення теплогенератора  ТМД-300

  - Кран 12 для перекриття дизельного пального до форсунки закрити;

  - Тумблер 5 автоматичного управління ТГ-300 вимкнути (положення вниз);

  - Вимикач 23 паливного насоса вимкнути (положення вниз);

  - Кран 16 для продувки форсунки на 1 хв. відкрити (положення вверх);

3.5. Вимикач 24 компресора вимкнути (положення вниз);

3.6. Вимикач 26 блока управління вимкнути (положення вниз);

3.7. Вимикач 25 вентилятора вимкнути (положення вниз);

3.8. Трьохфазну розетку з трьохфазної вилки 1 на щиту управління ТГ-300 відключити;

3.9. Вилку паливного насосу з розетки 2 на щиту управління ТГ-300 відключити;

3.10. Вилку компресора з розетки 3 на щиту управління ТГ-300 відключити;

3.11. Шибер вентилятора 15 закрити ;

3.12. Регулятор 13 кількості подачі дизельного пального на форсунку в положення мінімум (до упору по часовій стрілці);